
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO –aktualizacja w trybie nadzoru autorskiego NA2

PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, ELEKTRYCZNA) ORAZ REMONT WYBRANYCH PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO; PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WRAZ Z REMONTEM WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO I TEATRU MINIATURA W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. DUCHA 1 I 2 NA DZIAŁKACH 64/1, 65, 570/8, JEDN. EWID. 126105_9, ŚRÓDMIEŚCIE, OBR. 1 W KRAKOWIE.



Dotyczy toalet damskich nr 2, 4, 6, 15, 16 

Uwaga! 
	Zakres niniejszej aktualizacja projektu obejmuje branże Architektoniczną. Projekty branży Instalacje elektryczne i branży Instalacje sanitarne nie zostały zaktualizowane. Dobór i lokalizację elementów instalacyjnych należy przyjmować w pierwszej kolejności wg branży Architektonicznej.  
	Ponadto, od czasu opracowania nin. projektu w 2016r. pt. „PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN, ELEKTRYCZNA) ORAZ REMONT WYBRANYCH PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO” w budynku teatru opracowane/zrealizowane zostały:
- Projekt remontu/przebudowy instalacji elektrycznej – opracowany, zrealizowany w 2019r,
- Projekt remont instalacji wody deszczowej i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody zimnej i ciepłej w zabytkowym budynku głównym Teatru im. Juliusza Słowackiego, pl. św. Ducha 1 w Krakowie, opracowany w 2023r, zrealizowany we fragmentach przy okazji remontu wybranych pomieszczeń.
	Realizując nin. projekt należy mieć na uwadze powyższe opracowania i skoordynować prace instalacyjne.



BRANŻA : ARCHITEKTURA



1. DANE FORMALNE

1.1. Inwestor: Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1.
1.2. Lokalizacja obiektu: Budynek Teatru im. J. Słowackiego oraz Teatru „Miniatura”, pl. Św. Ducha 1 i 2, Kraków
1.3. Ochrona konserwatorska: Budynki będące przedmiotem opracowania widnieją w Rejestrze Zabytków pod numerami: 
- A-36, Teatr im. J. Słowackiego, pl. św. Ducha 1,  13.III.1961
- A-946, Teatr "Miniatura", pl. św. Ducha 2,  17.V.1993


2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Umowa z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 1 i umowa nr 23/VII/2025/DAM z 18.07.2025. 
2.2. Inwentaryzacja budynku wykonana przez mgr inż. arch. Michał Strączek w grudniu 2018r.
2.3. Szczegółowa inwentaryzacja pomieszczeń (aktualizacja 12.2025r.) objętych projektem autorstwa: arch. Piotr Balik, arch. Zofia Pregler, arch. Karolina Rosińska-Balik.
2.4. Opracowanie p.n. „Program prac konserwatorskich”, zwane dalej „Programem”, wykonane przez mgr. Małgorzatę Mrzygłód–Tomasik, stanowiące integralną część niniejszego projektu.
2.5. Ekspertyza techniczna w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dot. budynków Teatru im. J. Słowackiego i Teatru Miniatura w Krakowie, opracowana przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Pożarowych prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Izak, opracowanie wrzesień 2020 r. zwana dalej „Ekspertyzą p.poż.”.


3. INFORMACJE OGÓLNE

3.1. Cel opracowania 
Niniejsze opracowanie ma za zadanie umożliwić wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową i remontem wybranych pomieszczeń higienicznosanitarnych wraz z instalacjami w budynku głównym, a także modernizację instalacji hydrantowej w obu budynkach teatru.

3.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęte są wybrane pomieszczenia higienicznosanitarne, a także przylegające do nich pomieszczenia niezbędne dla poprowadzenia projektowanych instalacji.

3.3. Odniesienie do odrębnych opracowań projektowych związanych z budynkiem.
Niniejszy projekt remontu stanowi odrębną całość – brak odniesień.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.


4. STAN ISTNIEJĄCY - STRUKTURA BUDOWLANA. 

Budynek Teatru i budynek Teatru Miniatura są budynkami wolnostojącymi, połączonymi ze sobą na kondygnacja podziemnych. 
Pomieszczenia higienicznosanitarne objęte zakresem opracowania zlokalizowane są w różnych częściach budynku Teatru. Struktura budowlana i instalacje wewnętrzne znajdują się w złym stanie technicznym.
Pomieszczenia przyległe do pom. higienicznosanitarnych, korytarze na poziomie -1 wymagają remontu sufitów podwieszonych i instalacji w nich poprowadzonych.  


5. STAN ISTNIEJĄCY – INSTALACJE.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczno-użytkowe umożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem:
- c.o. i c.w.u.  – kotłownia gazowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej (wewnętrznej),
- elektryczną: gniazda wtykowe i oświetlenie ogólne,
- elektryczne p.poż.: oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, czujki dymu, DSO,
- odgromowa,
- teletechniczną,
- BMS,
- wentylacji mechanicznej (włącznie z pom. higieniczno-sanitarnymi będącymi w zakresie opracowania),
- hydrantowa,
- zraszania (częściowo nieczynna).


6. MATERIAŁY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIOWE I ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

a) materiały budowlane:
- ściana murowana – bloczki z betonu komórkowego,
- nadproże –prefabrykowane systemowe od producenta bloczków z betonu komórkowego,
- ściana szkieletowa (w systemie lekkiej zabudowy) - profile stalowe ocynkowane, systemowe, pokrycie płytami g-k standardowymi, GKBI lub cementowymi (zależnie od pomieszczenia), 
- ściana szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) – profile stalowe ocynkowane, systemowe, wzmocnione UA (UA 50, UA 75, UA 100), grubość stali 2 mm, 

b) materiały wykończeniowe:
- tynki - cementowo-wapienne, kategorii III, gładkie, gr. min. 1,5cm,
- ruszt ścian i sufitów w systemie g-k  - profile stalowe ocynkowane, systemowe,
- płyty GKBI – gipsowo-kartonowe, odporne na wilgoć „zielone”,
- płyty cementowe – cementowe o pełnej odporności na wodę, np.: Knauf Aquapanel Indoor,
- płytki gres 60x60cm -  rektyfikowane o strukturze lappato, wym. 60x60cm, np.: Max Home Riviera Beige lappatoi Riviera Antarcite lappato, na kleju elastycznym, fuga 1,5mm, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem, 
- płytki gres posadzkowe do pom. „historycznych” – toalety męskie - gres szkliwiony, rektyfikowany, na kleju elastycznym, fuga 2mm, antypoślizg. R10, wym. 119,8x59,8cm, fugi 2mm, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem,
- mozaika posadzkowa do pom. „historycznych” – toalety damskie -  mozaika prasowana, antypoślizg. R10,  powierzchnia mat, format zestawów  30.9x30.9cm, gr. 6mm, fugi 2mm, odp. na ścieranie max. 175 mm3, barwiona w masie, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem,
- płytki gres ścienne do pom. „historycznych” – gres szkliwiony, rektyfikowany, na kleju elastycznym, fuga 2mm, klasa ścieralności PEI 5, wym. 119,8x59,8cm, układ pionowy, narożniki szlifowane 45°, model płytek i kolor fugi do uzgodnienia z Inwestorem, 
- płytki gres cięte -  ww. płytki cięte strumieniem wodnym na paski o wysokości 3cm,
- sufit podwieszony kasetonowy –modułowy (60x60 cm) systemowy, kasetony z materiałów trwałych umożliwiających częsty demontaż, faktura i wzór kasetonów do ustalenia z Inwestorem, atest ochrony p.poż. na materiały, 
- sufit podwieszony pełny – ruszt: konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD, pojedyncze pokrycie płytami GKBI, krawędzie płyt zagruntowane, łączenia zaszpachlowane, atest ochrony p.poż. na materiały,
- rewizje sufitowe - klapy rewizyjne z wkładem z płyt GKBI do montażu w pomieszczeniach wilgotnych, lokalizację rewizji, ilość i wymiar należy w trakcie realizacji dopasować do faktycznego przebiegu instalacji wentylacji itp.
- rewizje ścienne – klapy rewizyjne z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo kolor biały, bez zamka, lokalizacja wg rysunków, należy w trakcie realizacji dopasować do faktycznego przebiegu instalacji,
- rewizje ścienne w pom. „historycznych” - metalowe drzwiczki rewizyjne z ocynkowanej blachy, malowanej proszkowo, różne rozmiary, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie),
- farba ścienna i sufitowa do pom. „historycznych”: powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą w technologii krzemianowej np. Optil firmy Keim lub równoważnej, zawierająca środki antygrzybiczne i pleśniobójcze, zmywalna, matowa, kolor biały do uzg. z Inwestorem,
- farba sufitowa - powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą lateksową przeznaczoną do kuchni i łazienek, zawierająca środki antygrzybiczne i pleśniobójcze, zmywalna, matowa, kolor biel,
- farba łazienkowa –powierzchnia zagruntowana, podwójne malowanie farbą ceramiczna, matową, I klasa ścieralności, łatwo zmywalna (atest), kolor biel, 
- zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat) – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor biały, np.: Alnor typ KWO,
- kratka wentylacyjna – 14x20cm, blacha aluminiowa, malowana proszkowo, kolor biały, 
- zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat) w pom. „historycznych” – blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie), np.: Alnor typ KWO, do uzgodnienia,
- kratka wentylacyjna w pom. „historycznych” –blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, różne rozmiary (dominujący rozm. 14x20cm),  wypełnienie siatka stalowa ocynkowana, kolor chrom (łazienki damskie), kolor złoty (łazienki męskie),
- ścianki HPL - ścianki i skrzydła drzwi robione na wymiar z płyt HPL gr. 12mm, kolor do uzgodnienia z Projektantem, szczegóły wg zestawienia ścianek HPL, ścianki kabin ustępowych montować przy zachowaniu odległości 60cm od przedniej krawędzi miski ustępowej,
- hydroizolacja „folia płynna” – np.: Deitermann Superflex 1, pod hydroizolację stosować grunt systemowy producenta, 
- wyposażenie: zgodnie z „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA - pom. nr: 2, 4, 6, 15, 16 - toalety damskie”, do uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

c) warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych” nr 1-6, 8, 8a, 8b, 9, 10, 14, 15, 16:
- likwidacja istniejącej posadzki z płytek ceramicznych i skucie wylewki,
- wybranie warstwy zasypowej (pomieszczenia nr 8, 8a, 8b, 9, 10) o gr. około 15cm,
- wybranie warstwy zasypowej (pomieszczenia nr 1-6, 14, 15, 16) do górnego poziomu sklepienia ceglanego (bez wybierania zasypu z przestrzeni „pachy” sklepienia) o gr. około 15cm,
- ułożenie warstwy izolacji akustycznej/wypełniającej ze polistyrenu spienialnego EPS 100-037 o gr. około 15cm, grubość warstwy polistyrenu należy dobrać tak aby nowy poziom wykończeniowy pomieszczenia był taki jak poziom korytarza zewnętrznego,
- ułożenie foli PE i wywinięcie na ściany do poziomu przyszłej posadzki,
- wykonanie warstwy wylewki betonowej gr. 5cm zbrojonej siatką stalową fi 4mm, oczko 10x10cm,
- wykonanie warstwy wylewki samopoziomującej o gr. do 2cm,
- zagruntowanie podkładem systemowym,
- wykonanie hydroizolacji "folia płynna" w poziomie oraz nałożenie hydroizolacji na otynkowanych ścianach bocznych na wysokość 20cm od poziomu wykończeniowego posadzki,
- ułożenie: mozaiki posadzkowej do pom. „historycznych” – toalety damskie/ płytki gres posadzkowe do pom. „historycznych” – toalety męskie.

d) warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych” nr 7, 11, 12, 13:
- analogiczne ww. warstwy uzupełnione o dodatkową hydroizolację "folia płynna" na podkładzie systemowym ułożoną na istn. stropie konstrukcyjnym (płyta żelbetowa, strop Kleina lub strop odcinkowy ceglany) i na ścianach do poziomu wykończeniowego posadzki,
- zapewnienie uszczelnienia przeciwwodnego na styku z wpustami łazienkowymi prysznicowymi i rurami kanalizacyjnymi itp.,
- ułożenie płytek gres 60x60cm,

e) ściany pomieszczeń „historycznych” nr 1-6, 14, 15, 16 (postępować zgodnie z Programem):
- skucie istniejących płytek i usunięcie kleju,
- skucie tynków w toalecie nr 4 i 6 w obszarze kabin w celu uzyskania szerokości kabin 100cm,
- wyburzenie ścianek działowych, 
- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,
- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,
- usunięcie przemalowań i nawarstwień farb mające na celu wyrównanie powierzchni – zastosowanie szpachelek, ewentualnie działania wspomagane parownicami. Metody i środki zostaną wybrane po przeprowadzeniu prób na obiekcie,
- usunięcie mocno zdegradowanych fragmentów odspojonych wypraw (lokalnie) należy zachować starsze fragmenty w możliwie największym zakresie,
- uzupełnienie ubytków i zapraw, poszerzenie spękań (przeżyłowanie) na ścianach i sufitach zaprawami wapienno-piaskowymi z dodatkiem białego cementu (uzupełnienia wykonać zgodnie z pierwotną technologią i sposobem opracowania powierzchni),
- ujednolicenie powierzchni wypraw na ścianach i sufitach poprzez zatarcie drobnoziarnistymi, wzmocnionymi mikrowłóknami zaprawami wapienno-piaskowymi - zatarcie powierzchni pacami w nawiązaniu do oryginału,
- przedstawienie do akceptacji komisji konserwatorskiej próbek kolorystyki na obiekcie,
- ułożenie płytek gres ściennych do pom. „historycznych”, wg rysunków,
- powyżej płytek gres ściennych do dolnej krawędzi sklepień wykonać płyty GKBI, mocowane na kleju, zlicowane z płytkami, wg rysunków,
- gruntowanie powierzchni wypraw preparatem zgodnie z przyjętą technologią,
- dwukrotne malowanie farbą ścienną i sufitowa do pom. „historycznych”,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac.

f) ściany pomieszczeń „typowych” nr 8, 8a, 8b, 9, 10:
- skucie istniejących płytek wraz z tynkiem,
- wyburzenie ścianek działowych, 
- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,
- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,
- położenie tynku na ścianach,
- ułożenie płytek gres 60x60cm i płytek gres ciętych wg rysunków,

g) ściany pomieszczeń „mokrych” nr 7, 11, 12, 13:
- skucie istniejących płytek wraz z tynkiem (postępować zgodnie z programem prac konserwatorskich),
- wyburzenie ścianek działowych,
- wyburzenie fragmentu ściany osłaniającej szacht instalacyjny w celu uzyskania dostępu do pionów instalacyjnych i ich wymiana,
- odtworzenie ww. ściany szachtu, wykonanie pozostałych instalacji,
- położenie tynku na ścianach,
- zagruntowanie podkładem systemowym,
- wykonanie hydroizolacji "folia płynna",
- ułożenie płytek gres 60x60cm i płytek gres ciętych wg rysunków,

h) obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- po montażu stelaży podtynkowych i wykonaniu podłączeń do instalacji wykonać obudowę płytami GKBI/cementowe– opłytowanie podwójne 2x1,25mm,
- obudowa stelaży na pełną wysokość pomieszczeń, 
- wykonanie hydroizolacji „folia w płynie”,
- wyłożenie obudowy płytkami gres 60x60cm / płytkami gres ściennymi do pom. „historycznych”,

i) ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach nr 3-6, 14, 15, 16:
- ściana zlokalizowana powyżej zestawu drzwi drewnianych do kabin, o grubości 10cm,
- konstrukcja ściany wzmocniona z profili UA 75, kotwionych do ścian bocznych i stropów kolebkowych/odcinkowych, z możliwością przymocowania ościeżnicy drewnianej drzwi,
- opłytowanie GKBI 1x1,25mm,
- malowanie farbą ścienną do pom. „historycznych”,
- zestaw drzwi drewnianych sosnowych, wykonane na wzór istn. drzwi w toaletach męskich (remont 2025r.), skrzydło fornirowane lub fladrowane - do uzg, okucia na wzór istn, podcięcia wentylacyjne, lakierowane,
- zestaw kotwiony bocznie do ścian (po wykonaniu okładziny z płytek) oraz powyżej do profili ścianki działowej szkieletowej wzmocnionej,
- profil drewniany słupka środkowego drzwi dostosować do szerokości danej toalety,
- w przypadku pom. nr 16 zastosować dodatkowy słupek boczny w celu uzyskania dystansu od grzejnika c.o. oraz zespolenia z opaską i ościeżnicą okna,
- wszystkie elementy drewniane muszą być odizolowane od posadzki (ochrona przed wilgocią) za pomocą przekładek, wypełnień silikonowych itp.,
-zestaw drzwi drewnianych, wykończone wg uzgodnienia: a) fornirowane - kolor i usłojenie dostosowane do drzwi istniejących , zabezpieczone lakierem do forniru, lub b) fladrowane na wzór istniejących drzwi. Podział płytowania, klamki oraz zawiasy mosiężne/chromowane wykonane na wzór istniejących drzwi w toaletach męskich (remont 2025r.). Drzwi okolone wspólną ozdobną opaską drzwiową w zależności od szerokości pomieszczenia z lub bez zdobionego słupka pomiędzy skrzydłami drzwiowymi,
- przed wykonaniem zestawu drzwi zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia Projektantowi i Inwestorowi rysunków warsztatowych do uzgodnienia, 
- szczegółowe rozwiązania na rysunkach „Zestawienie drzwi” oraz rzutach poszczególnych łazienek.

j) Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- stolarkę okienną wraz z parapetami drewnianymi poddać pełnej renowacji,
- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych.
- zakłada się wykonać konserwację techniczną stolarki metodami stolarskimi wraz z zachowaniem ich konstrukcji i wszystkich charakterystycznych form dekoracji, mechanizmów zamykających, okuć itp. Powierzchnię należy oczyścić z brudu i nawarstwień. Drewno należy wzmocnić strukturalnie, zdezynsekować i zdezynfekować za pomocą preparatów dedykowanych do drewna zabytkowego. Zabezpieczenie osłabionych partii drewna poprzez impregnację preparatami głębokopenetrującymi. Ubytki drewna ( ew. wymienić te najbardziej zniszczone fragmenty) uzupełnić odpowiednio wstawkami z drewna tego samego rodzaju, a mniejsze kitami. Szczeliny, rozeschnięcia należy skleić i wzmocnić stolarskimi metodami, zgodnie z zasadami sztuki. 
- końcowe zabezpieczenia i scalenie kolorystyczne - możliwe zastosowanie preparatów 3 w 1 (Lazura ochronna koloryzowaną HK) - do impregnacji, zabezpieczenia oraz scalenia; dedykowanie do drewna zabytkowego np. w technologii firmy Remmers lub równoważnej. 

k) lustra:
- wykonanie indywidualne zgodnie z wymiarami na rysunkach i w Zestawieniu wyposażenia,
- rama wykonana z drewna litego, szerokość profilu ramy: 80 mm (tolerancja ± 5 mm), grubość profilu: 50 mm (tolerancja ± 5 mm), 
- w toalecie dla niepełnosprawnych (pom. nr 2) należy zastosować cieńszą ramę, 
- rama kolor: srebrny, zdobienia o wysokim stopniu dekoracyjności – wyraźne, ostre i czytelne, wykonane jako integralna część ramy (frezowanie),
- szkło fazowane na krawędziach,
- produkt powinien być zgodny wizualnie z załączonym zdjęciem referencyjnym oraz istniejącymi lustrami w toaletach męskich (remont 2025), 

l) materiały instalacyjne:
- wentylatory łazienkowe: montaż wentylatorów mechanicznych ściennych na przedłużeniu kanału went. grawit., silnik z mocowaniami antywibracyjnymi, ograniczającymi drgania i emisję hałasu, poziom ciśnienia akustycznego poniżej 26,5 dB, klapa zwrotna, z timerem i czujką wilgoci, maskownica w kolorze czarnym, np. Venture Industries, SILENT 100 CHZ DESIGN lub równoważny,
- oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, czujniki sufitowe, inst. przyzywowa – wg Zestawienia wyposażenia -pom. nr: 2,4,6,15,16 -toalety damskie,
- grzejniki ścienne c.o. – wg Zestawienia wyposażenia -pom. nr: 2,4,6,15,16 -toalety damskie,
- pozostałe wg PW instalacyjnych.


7. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH:
W poniższym opisie technicznym pomieszczeń higienicznosanitarnych o numerach od 1 do 6 i 14, 15, 16 wskazane są wyburzenia ścian działowych. Na etapie projektu wykonano odkrywkę ścian i sklepień w pomieszczeniu nr 1 pod nadzorem badacza architektury mgr inż. arch. Waldemara Niewaldy w celu określenia możliwości likwidacji ściany oraz analogicznych ścian w pomieszczeniach o numerach 2 – 6, 14, 15, 16. W Programie dodatkowo potwierdzono iż ww. ściany są strukturami wtórnymi, nie należą do oryginalnych wnętrz teatru z czasu jego powstania i można je wyburzyć lub odtworzyć w formie nowej konstrukcji ściany działowej szkieletowej wzmocnionej (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi.
W przypadku projektowanych wyburzeń ścian działowych w pozostałych pomieszczeniach higienicznosanitarnych o numerach od 7 do 13, nie zachodzi konieczność datowania ich budowy. Ściany te powstały w okresie przebudowy teatru w latach 90-tych XX wieku. Na podstawie oryginalnego projektu budynku teatru autorstwa arch. Jana Zawiejskiego stwierdza się iż pomieszczenia te nie pełniły funkcji sanitarnych.

POMIESZCZENIE NR 1 – TOALETA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,
- zdemontować tabliczkę informacyjną o treści „Dla Panów” zawieszoną na ścianie zewnętrznej toalety od strony korytarza, pomalować fragment ściany.
[bookmark: _GoBack]
Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- wykonać podkonstrukcję pod zestaw podtynkowy WC dla niepełnosprawnych i element mocujący do mocowania uchwytów dla niepełnosprawnych, profile stalowe 50x50x4mm (2x dł. 33cm i  2x 21cm) z przyspawanymi płaskownikami, całość  ocynkowana, mocowanie płaskowników kołkami rozporowymi do ściany, połączenie z zestawem podtynkowym skręcane,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

Sufity istniejące:
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących wg Programu, 
- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,
- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 2 – TOALETA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- zamontować zestaw podtynkowy wc i stelaż podtynkowy do mocowania pochwytu uchylnego,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny anemostat do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom  i kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja grawitacyjna) w kolorze chrom,
- montaż wentylatora mech. w miejscu ww. kratki wentylacyjnej (kolor chrom), uruchamianego za pośrednictwem czujki ruchu/obecności (oświetlenie) pozostawia się do decyzji Inwestora, zwracając uwagę na możliwość zaburzenia działania wentylacji grawitacyjnej w innych pomieszczeniach, 

Sufit istniejący (strop kolebkowy):
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących wg Programu, 
- malowanie farbą sufitową.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- stolarkę okienną poddać pełnej renowacji,
- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych,
- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć.

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych z nadrzędną rolą branży architektonicznej w zakresie doboru wyposażenia i lokalizacji elementów.

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania.

POMIESZCZENIE NR 4, 6, 15, 16  – TOALETA DAMSKA 

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”,

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną (pom. nr 4, 6, 15):
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- zamontować zestaw podtynkowy wc,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny anemostat do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom  i kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja grawitacyjna) w kolorze chrom,
- montaż wentylatora mech. w miejscu ww. kratki wentylacyjnej (kolor chrom), uruchamianego za pośrednictwem czujki ruchu/obecności (oświetlenie) pozostawia się do decyzji Inwestora, zwracając uwagę na możliwość zaburzenia działania wentylacji grawitacyjnej w innych pomieszczeniach. 

Przebudowa ściany działowej i obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną (pom. nr 16):
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,
- zdemontować ścianę działową dzielącą pomieszczenie toalety od szatni, demontowana ściana została wykonana najprawdopodobniej w konstrukcji g-k, w analogicznej toalecie męskiej (bez nr pomieszczenia) znajdującej się po drugiej stronie budynku, ściana wykonana była z bloczków gazobetonowych i powstała w okresie przebudowy teatru w latach 90-tych XX wieku. W przypadku gdyby przedmiotowa ściana działowa wykonana była również jako murowana z bloczków gazobetonowych, należy powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji o jej rozbiórce,
- wykonać nową ścianę działową dzielącą pomieszczenie toalety od szatni, w technologii ściany szkieletowej instalacyjnej, o odporności ogniowej min. EI30, akustyce Ra1=58dB, składającej się z podwójnej konstrukcji z profili CW i UW, w postaci dwóch rozsuniętych rzędów profili, połączonych ze sobą przewiązkami z płyty g-k oraz dwuwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt impregnowanych np. Knauf HA13, wypełnioną wełną mineralną od strony pom. szatni, kompletny system producenta np. Knauf system W116.pl,
- zamontować dwa zestawy podtynkowe wc wewnątrz ww. ściany szkieletowej instalacyjnej,
- podejścia kanalizacji sanitarnej wykonać pod sufitem pomieszczenia znajdującego się na niższej kondygnacji i zabudować w systemie g-k stosując płyty GKBI i pomalować,
- malowanie farbą ścienną i sufitową do pom. „historycznych”.

Sufity istniejące (stropy kolebkowe i odcinkowe):
- zdemontować na czas prowadzenia prac związanych z tynkami ścinanymi i sufitowymi zabudowy sufitowe kanałów wentylacyjnych i odtworzyć w większości w pierwotnym kształcie z płyt 1x GKBI,
- ww. zabudowę, znajdującą się wzdłuż ściany działowej podlegającej przebudowie, odtworzyć po wykonaniu przesunięcia kanału wentylacyjnego,  w zabudowie zamontować kratkę wentylacyjną do pom. „historycznych” (wentylacja mechaniczna) w kolorze chrom oraz rewizję instalacyjną w kolorze chrom,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących, 
- malowanie farbą sufitowa do pom. „historycznych”.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- stolarkę okienną poddać pełnej renowacji,
- stolarkę drzwiową wejściową poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nową, wzorowaną na istniejących, wykonać podcięcie wentylacyjne w skrzydle drzwi wejściowych,
- zamontować zamek z blokadą WC w istn. drzwiach wejściowych dopasowany stylistyką do istn. okuć,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych z nadrzędną rolą branży architektonicznej w zakresie doboru wyposażenia i lokalizacji elementów,

Ściana działowa szkieletowa wzmocniona z drzwiami drewnianymi.
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,
- wykonać wg opisu „ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach” oraz rysunków. 

Ścianki HPL:
- wykonać wg opisu i zestawienia ścianek HPL,
- montować z zachowaniem minimalnej szerokości kabin 100cm,
- montaż płyt HPL za pośrednictwem profili aluminiowych (kolor chrom) do ściany (obudowa stelaży)  

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania,
- miski ustępowe montować z zachowaniem minimalnego wolnego pola posadzki 60x90cm,


POMIESZCZENIE NR 3, 5, 14  – TOALETA MĘSKA

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „historycznych”,
- powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową.

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,

Sufity istniejące:
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących, 
- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych

Ściana działowa szkieletowa wzmocniona z drzwiami drewnianymi.
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować rozmieszczenie widniejące w projekcie wszystkich elementów budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz wyposażenia i w przypadku rozbieżności powiadomić Projektanta. Zwraca się uwagę na uzyskanie minimalnych wymiarów kabin (szerokość 100cm, długość 110cm) oraz wolnego pola posadzki (szerokość 90cm,długość 60cm) przed miskami ustępowymi,
- wykonać wg opisu „ściana działowa szkieletowa wzmocniona (w systemie lekkiej zabudowy) z drzwiami drewnianymi w łazienkach” oraz rysunków. 

Ścianki HPL:
- wykonać wg opisu i zestawienia ścianek HPL,
- montować z zachowaniem minimalnej szerokości kabin 100cm,
- montaż płyt HPL za pośrednictwem profili aluminiowych (kolor chrom) do ściany (obudowa stelaży)  

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania,
- miski ustępowe montować z zachowaniem minimalnego wolnego pola posadzki 60x90cm.

POMIESZCZENIE NR 7 – ŁAZIENKA MĘSKA

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Ściany projektowane:
- wykonać ściankę murowaną z bloczków z betonu komórkowego o gr. 10,5cm, na pełną wysokość do stropu,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,
- jedna obudowa do wys. 120cm, pozostałe do wysokości sufitu podwieszonego,

Sufity projektowane:
- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,
- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,
- wykonanie nowych instalacji,
- montaż sufitu podwieszonego pełnego, w zakresie wskazanym na rysunkach (brak sufitu podwieszonego w rejonie okna),

Stolarka okienna i drzwiowa:
- demontaż dwóch par istn. drzwi,
- zdemontować okno i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- zamontować nową stolarkę drzwiową wg zestawienia drzwi,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIA NR 8, 8a, 8b – TOALETA MĘSKA/DAMSKA PRACOWNICZA

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,
- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany,
-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,
- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką
- w pomieszczeniu nr 8 zamontować rewizję do pionu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zaworów wody wg opisu „rewizje ścienne”

Sufity istniejące:
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących, 
- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 9 – TOALETA MĘSKA DYREKCJI

Posadzki:
- wykonać wg. opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,
- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany
-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
-przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,
- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką
- zamontować rewizję do pionu i zaworów wody wg opisu „rewizje ścienne”
- istn. rewizję do pionu kanalizacji sanitarnej zlikwidować i wykonać przy wymianie pionu w pomieszczeniu poniżej

Sufity istniejące:
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- uzupełnienie ubytków w tynkach istniejących, 
- malowanie farbą sufitową,

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych, 

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 10 – TOALETA DAMSKA DYREKCJI

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „typowych”

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „typowych” z wyjątkiem ścian na łuku,
- ścian na łuku nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć listwą przypodłogową duropolimerową typu flex i pomalować w kolorze ściany
-powyżej płytek gres zamocować płyty g-k na „plackach” aby zlicowały się z płytkami, pomalować na kolor biały farbą sufitową,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty GKBI,
- przedłużyć dwa istn. kanały wentylacyjne, na zakończeniach kanałów osadzić zawór wentylacyjny wywiewny (anemostat)  i kratkę wentylacyjną,
- wykonać wzmocnienie z płyt OSB o gr. 2,5 cm pod montaż lustra ściennego nad umywalką

Sufit (strop):
- zdemontować istniejący sufit
- wykonać nowy strop:
* wykuć 6 gniazd w ścianach na gł. 20 cm, wykonać poduszkę betonową i osadzić 3 belki stalowe dwuteownik IPE 180 
* wykonać systemowy ruszt pod montaż płyt GKBI
* ułożyć w stropie płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm 
* na belkach stalowych wykonać ruszt z łat drewnianych 6x6 cm w rozstawie 50 cm
* ułożyć płyty OSB o gr. 2,5 cm
* w trakcie wykonywania ww. prac zamontować klapę rewizyjną sufitową o wymiarach 80x80 cm umożliwiającej wyjście do przestrzeni powyżej projektowanego stropu
- ww. strop zaprojektowany został w charakterze podestu technicznego i ma umożliwić dostęp serwisowy do istn. instalacji wentylacyjnych i kanalizacyjnych znajdujących się ponad pomieszczeniem nr 10. Nośność stropu obliczono aby przenieść obciążenia maksymalnie dwóch osób i lekkiego sprzętu montażowego,
- zamontować blendę z płyt GKBI na fragmencie górnego otworu okiennego,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- malowanie farbą sufitową

Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- zdemontować istniejącą balustradę przy oknie i poddać renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nową
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg. proj. branżowych, 

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 11 – ŁAZIENKA DAMSKA PRACOWNICZA

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Ściany projektowane:
- wykonać ściankę murowaną z bloczków z betonu komórkowego o gr. 10,5cm, na pełną wysokość do stropu,
- osadzić nadproża prefabrykowane z systemu ścian murowanych3 szt.

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,

Sufity projektowane:
- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,
- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,
- wykonanie nowych instalacji,
- montaż sufitu podwieszonego pełnego

Stolarka okienna i drzwiowa:
- demontaż dwóch par istn. drzwi,
- zamontować nową stolarkę drzwiową wg zestawienia drzwi,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych, 

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 12 – PRALNIA Z SUSZARNIĄ

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”, płytki gres 60x60 położyć na ścianie za umywalką
- pozostałych ścian nie wykańczać płytkami, po otynkowaniu wykonać gładź gipsową i pomalować farbą łazienkową w kolorze białym, ściany przy posadzce wykończyć cokołem z płytek o wys. 10 cm

Sufity projektowane:
- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,
- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,
- wykonanie nowych instalacji,
- wykonanie wzmocnienia pod montaż suszarki sufitowej i drążka w miejscu wskazanym przez Inwestora
- montaż sufitu podwieszonego pełnego, w zakresie wskazanym na rysunkach

Stolarka okienna i drzwiowa:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,


Prace instalacyjne:
- wykonać wg. proj. branżowych

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania

POMIESZCZENIE NR 13 – ŁAZIENKA PRACOWNICZA

Posadzki:
- wykonać wg opisu „warstwy posadzkowe pomieszczeń „mokrych”.

Ściany istniejące:
- wykonać wg opisu „ściany pomieszczeń „mokrych”,

Obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną:
- wykonać wg opisu „obudowa stelaży podtynkowych pod ceramikę sanitarną”, płyty cementowe,

Sufity projektowane:
- demontaż istn. sufitów z płyt g-k,
- demontaż istn. instalacji wentylacyjnej i innych,
- wykonanie nowych instalacji,
- montaż sufitu podwieszonego pełnego

Stolarka okienna i drzwiowa:
- zdemontować i poddać pełnej renowacji lub w przypadku braku możliwości konserwacji wymienić na nowe, wzorowane na istniejących,
- wykonać podcięcie wentylacyjne w istn. drzwiach wejściowych,

Prace instalacyjne:
- wykonać wg proj. branżowych, 

Ścianki działowe z HPL:
- wykonać wg opisu „ścianki HPL” i rysunku „Zestawienie ścianek HPL”

Wyposażenie:
- wg zestawienia wyposażania


8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH:

					pow. użytkowa:	  pow. posadzki:
- pom. nr 1 toaleta dost. do potrzeb osób niep.	6,25 m2
- pom. nr 2 toaleta dost. do potrzeb osób niep.	7,10 m2		7,97 m2
- pom. nr 3 toaleta męska				6,58 m2
- pom. nr 4 toaleta damska				6,88 m2		7, 57 m2
- pom. nr 5 toaleta męska				6,69 m2
- pom. nr 6 toaleta damska				6,97 m2		7,67 m2
- pom. nr 7 łazienka					14,26 m2
- pom. nr 8 toaleta					6,00 m2
- pom. nr 8a toaleta					6,08 m2
- pom. nr 8b toaleta					6,03 m2
- pom. nr 9 toaleta					5,97 m2
- pom. nr 10 toaleta					6,04 m2
- pom. nr 11 łazienka					7,84 m2
- pom. nr 12 pralnia					13,51 m2
- pom. nr 13 łazienka					6,92 m2
- pom. nr 14 toaleta męska				7,22 m2		
- pom. nr 15 toaleta damska				7,76 m2		8,39 m2
- pom. nr 16 toaleta damska				8.54 m2		8,94 m2


9. OPIS TECHNICZNY REMONTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH PRZYLEGŁYCH.

a) Remont sufitów podwieszanych z uwagi na prace instalacyjne.
Zaplanowane prace instalacyjne obejmować mają wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej, lokalnej przebudowy inst. elektrycznej jak i również uporządkowanie przestrzeni instalacyjnej ponad sufitami podwieszonymi z nadmiaru nieczynnych instalacji.  
W celu uzyskania dostępu do istn. instalacji, ich przebudowy lub demontażu planuje się demontaż zużytych sufitów podwieszonych (głównie w korytarzach na kondygnacji -1). 
Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację instalacji w przestrzeni ww. zdemontowanych sufitów zwracając szczególną uwagę na nieczynne instalacji wodne ochrony p.poż. Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację w formie graficznej, opierając się o odkrywki, próby szczelności, pomiary elektryczne, badania dymem itp. Wykonawca jest również zobowiązany do wprowadzenia graficznych oznaczeń na zinwentaryzowanych instalacjach. Na podstawie lokalnych odkrywek stwierdza się obecność w przestrzeni sufitów podwieszonych następujących instalacji podlegających inwentaryzacji: hydrantowa (do likwidacji), tryskaczowa, c.o., wentylacja mechaniczna, elektryczna, wod-kan. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do demontażu nieczynnych instalacji.
W projekcie zastosowano dwa rodzaje sufitów podwieszonych co rozróżniono na rysunkach. Sufity podwieszone wykonać wg opisu „sufit podwieszony kasetonowy” i  „sufit podwieszony pełny”. W przypadku sufitów pełnych należy pamiętać o konieczności montażu drzwiczek rewizyjnych w węzłowych punktach instalacji. W przypadku braku możliwości zastosowania danego typu sufitu w konkretnym pomieszczeniu należy wezwać Projektanta.
Remontowane sufity podwieszone w korytarzach niekiedy znajdują się na nienormatywnej wysokości poniżej 2.20m.Z uwagi na mnogość instalacji i gabaryty kanałów wentylacyjnych nie ma możliwości  doprowadzenia wysokości do normatywnej. W związku z powyższym w projekcie przyjmuje się odtworzenia sufitów na istniejących wysokościach. 
Wszystkie sufity objęte zakresem opracowania oznaczone są w branży architektonicznej na rysunkach rzutów kondygnacji. 

b) Remont ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach przyległych z uwagi na prace instalacyjne.
W celu wymiany pionów inst. sanitarnych na nowe niekiedy zachodzi konieczność ingerencji w strukturę ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach przyległych nie związanych funkcjonalnie z pom. higienicznosanitarnymi tj. pomieszczenia biurowe, charakteryzatornie itp. Bruzdy w ścianach, sufitach itp. po wykonaniu ww. instalacji należy zatynkować i pomalować zgodnie z opisem prac wykończeniowych dla instalacji hydrantowej. 
Lokalizację ww. prac remontowych pokazano w branży architektonicznej na rysunkach rzutów kondygnacji.


10. OPIS TECHNICZNY REMONTOWYCH PRAC BUDOWLANYCH DLA PRZEBUDOWYWANYCH/ REMONTOWANYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH.

a) Przebudowa instalacji hydrantowej.
Projekt obejmuje kompleksową przebudowę instalacji hydrantowej zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy p.poż. i przepisami odrębnymi. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie branży instalacja hydrantowa. W nin. opisie precyzuje się sposób wymiany pionów hydrantowych oraz szafek w strefie dostępnej dla publiczności o wysokich walorach estetycznych.
Przyjęto zasadę wymiany istn. szafek hydrantowych na nowe o analogicznych wymiarach aby uniknąć rozkuwania zabytkowej struktury. Ponad to na kondygnacji -2 w obu budynkach zaprojektowano naścienne szafki hydrantowe bez ingerencji w ściany. Na kondygnacji -1 oprócz naściennych szafek hydrantowych zaprojektowano też dwie nowe szafki hydrantowe w pomieszczeniach kawiarni (przestrzeń do tej pory nie chroniona inst. hydrantową). Szafki zaprojektowano wnękowe (konieczność wykonania wykuć) z uwagi na walory estetyczne wnętrza. W budynku teatru Miniatura, który do tej pory nie był chroniony instalacją hydrantową, projektuje się nowe szafki wnękowe (konieczność wykonania wykuć) z uwagi na walory estetyczne wnętrza. Nie przewiduje się wykonywania nowych szafek wnękowych wymagających wykuć na pozostałych kondygnacjach budynku teatru a w szczególności w strefie dostępnej dla publiczności. 
Wszystkie szafki hydrantowe wnękowe (remontowane lub nowoprojektowane) powinny mieć drzwiczki frontowe i opaskę o podwyższonych walorach estetycznych. Obecne szafki wnękowe posiadają estetyczna opaskę mosiężną, natomiast drzwiczki są standardowe. Wygląd frontów szafek ustalony zostanie podczas komisji konserwatorskiej. W projekcie proponuje się utrzymanie mosiężnych opasek (wymiana istniejących) i wykonanie drzwiczek z blachy mosiężnej lub z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej farba proszkową fasadową w kolorze ściany. W każdym z przypadków konieczne jest zastosowanie na drzwiczkach szafki normatywnego znaku bezpieczeństwa. 
Rozkucia ścian dla celów wymiany pionów hydrantowych w przestrzeni korytarzy dostępnych dla publiczności i w kawiarni wykonywać pod nadzorem uprawnionego badacza architektury. Ubytki w murze uzupełnić cegłą pełną. Ubytki w tynkach zatynkować. Pomalować pod kolor ścian sąsiednich analogiczną farbą. Malowanie wykonać na większej płaszczyźnie w celu ujednolicenia koloru ścian stosując naturalne granice jak załamania ścian, ościeżnice drzwi itp.  

b) Przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb pomieszczeń higienicznosanitarnych.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.
W projekcie branża instalacje elektryczne zawarta została nowa trasa kablowa dla potrzeb przebudowy zasilania pomieszczenia nr 12. Prowadzić będzie ona w przestrzeni sufitów podwieszonych z rozdzielni NN (budynek Miniatura, poziom -2) do budynku głównego na poziom -1, a następnie pionowo w bruździe na poziom +2 i +3 do projektowanych tablic elektrycznych. 
W projekcie branża instalacje elektryczne zawarta została nowa trasa kablowa dla potrzeb przebudowy pomieszczenia nr 1 (łazienka dla niepełnosprawnego) tj. doprowadzenie na portiernię budynku sygnału alarmowego z wymaganej przepisami instalacji przyzywowej. 
Bruzdy w ścianach po wykonaniu ww. instalacji należy zatynkować i pomalować zgodnie z powyższym opisem prac wykończeniowych dla instalacji hydrantowej. Sufity podwieszane, przez które przebiegać będzie ww. trasa kablowa, będą wymieniane w ramach przebudowy instalacji hydrantowej.

c) Remont dwóch pionów kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi na wstępie nin. opisu.
W ramach ingerencji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych nr 8, 8a, 8b, 9, 10 projektuje się wymianę (remont instalacji wod-kan) dwóch nieszczelnych pionów kanalizacji deszczowej na nowe piony z współczesnych materiałów. Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie branży instalacje sanitarne. W nin. opisie precyzuje się sposób wymiany czterech wpustów dachowych  (po dwa na każdy z pionów).
	Obecne wpusty dachowe wykonane są jako obróbki blacharskie w miedzianych korytach odwadniających. Każdy z pionów ma podłączenie wpustu dla wody z głównej połaci dachowej oraz  wpustu dla wody z niżej zlokalizowanego małego dachu nad „absydowym” narożnikiem budynku. Aby uzyskać pełen dostęp do pionu należy zdemontować ww. wpusty i  wykonać bruzdę rozkuwając ścianę zewnętrzną od strony dachu nad absydą. Po wymianie pionu należy ścianę zewnętrzna odtworzyć w tynku i kolorze jak analogiczne sąsiednie ściany. Nowe wpusty należy wykonać na wzór jak oryginalne, wymieniając cały odcinek koryta blaszanego (około 3mb x 4 koryta).

d) Wymiana (remont) niesprawnych urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb przebudowywanych pomieszczeń higienicznosanitarnych.
Projekt branża instalacje sanitarne i instalacje elektryczne przewiduję wymianę dwóch niesprawnych wentylatorów mechanicznych oraz włączenie ich sterowania do istn. instalacji BMS. Budynki teatru pracują na platformie BMS f-my Satcontrol Automatyka i wszystkie projektowane urządzenia powinny być oparte na tej platformie.

Szczegółowe opisy ww. instalacji znajdują się w projektach branżowych.



11. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.

Nie dotyczy. Przebudowa pomieszczeń higienicznosanitarnych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku Teatru i budynku Teatru Miniatury. Aspekty bezpieczeństwa pożarowego zostały uwzględnione w Ekspertyzie p.poż.


12. DODATKOWE INFORMACJE:
· Inwestycji nie zalicza się do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
· Wpływ eksploatacji górniczych: teren nie znajduje się w strefie oddziaływań eksploatacji górniczych ani geotermalnych.
· Charakter i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie na istniejące otoczenie,  glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
· Ukształtowania terenu nie ulegnie zmianie i projektowany obiekt nie spowoduje spływu wód opadowych na sąsiednie działki.
· Wpływ inwestycji na obszar Natura 2000 - działka nie znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000 ani w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Najbliższy obszar Natura 2000 – "Debnicko-Tyniecki" obszar łąkowy oraz "Łąki Nowohuckie" znajduje się w odległości około 6 km i 8 km.


13. STREFA ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Wszelkie prace prowadzone są wewnątrz budynku więc strefa oddziaływania obiektu ograniczona jest do samego budynku Teatru i Teatru Miniatura.


14. INFORMACJE KOŃCOWE.
Wymienione w niniejszym Projekcie rodzaje materiałów konkretnych producentów należy traktować jako przykładowe z możliwością zastosowania równorzędnych produktów innych producentów.
W przypadku stwierdzenia innej budowy elementów budynku podlegających przebudowie/remontowi niż wymienionych w opisie i wskazanych na rysunkach należy powiadomić projektanta w celu wykonania korekty w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie podawane w projekcie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
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